## 4 квартал 2023г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах АО "Региональные электрические сети"
за 3 квартал 2025 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ТП-2910 1Т | 08 ч 30 мин 06.07.2025 | 09 ч 30 мин 06.07.2025 | 667 | Нарушение электрической изоляции
| 2 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6 кВ ф-6 ПС Зенит | 12 ч 34 мин 15.07.2025 | 13 ч 20 мин 15.07.2025 | 616 | Нарушение электрической изоляции КЛ-6кВ ПС Зенит на РП-2
| 3 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6 кВ ф-21 ПС Уразаево | 13 ч 03 мин 16.07.2025 | 13 ч 10 мин 16.07.2025 | 32 | Повреждение КЛ-6кВ в результате производства несанкционированных работ сторонней организацией
| 4 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6 кВ ф-51 ПС Искож | 10 ч 15 мин 18.07.2025 | 11 ч 48 мин 18.07.2025 | 403 | Нарушение изоляции в соединительной муфте КЛ-6кВ РП-4 на ТП-5119
| 5 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-6 кВ ф-10 ПС Искож | 12 ч 57 мин 18.07.2025 | 13 ч 40 мин 18.07.2025 | 989 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 6 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г.Нефтекамск | ВЛ-110 кВ Карманово-Янаул 1ц. | 12 ч 14 мин 21.07.2025 | 12 ч.14 мин 21.07.2025 | 0 | Отключение электрооборудования смежные электрические сети ВЛ-110 кВ Карманово-Янаул 1ц. РПВ успешно
| 7 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6 кВ ф-18 ПС Зенит | 10 ч 45 мин 22.07.2025 | 11 ч.55 мин 22.07.2025 | 293 | Нарушение электрической изоляции КЛ-6кВ ТП-0925 на ТП-1102
| 8 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Белебей | ВЛ-10 кВ ф.-5 ПР-8 ПС 35/10кВ Белебей | 01 ч 28 мин 06.08.2025 | 04 ч 27 мин 06.08.2025 | 33 | Отключение электрооборудования смежные электрические сети
| 9 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Амзя ф-7 | 12 ч 05 мин 08.08.2025 | 12 ч 30 мин 08.08.2025 | 42 | Повреждение ВЛ-0,4кВ в результате производства несанкционированных работ сторонней организацией
| 10 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6 кВ ф-4 ПС Касево | 17 ч 20 мин 08.08.2025 | 18 ч 22 мин 08.08.2025 | 31 | Повреждение КЛ-6кВ от РО-405 до ТП-0139
| 11 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6 кВ ф-13 ПС Нефтекамск | 01 ч 10 мин 13.08.2025 | 02 ч 50 мин 13.08.2025 | 279 | Нарушение электрической изоляции КЛ-6кВ ТП-0101 на ТП-5302
| 12 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6 кВ ф-5 ПС Нефтекамск | 01 ч 12 мин 13.08.2025 | 09 ч 08 мин 13.08.2025 | 1579 | Нарушение электрической изоляции КЛ-6кВ РО-523 на ТП-5Н03 у потребителя
| 13 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6 кВ ф-47 ПС Искож, ТП-5119 | 16 ч 50 мин 19.08.2025 | 18 ч 00 мин 19.08.2025 | 25 | Атмосферные перенапряжения (гроза) сгорел ПР-6 1Т
| 14 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6 кВ ф-25 ПС Уразаево | 06 ч 09 мин 23.08.2025 | 07 ч 00 мин 23.08.2025 | 244 | Нарушение электрической изоляции КЛ-6кВ ф.25 ПС Уразаево на РП-3
| 15 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | с.Бураево | ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Бураево, ТП-3107 | 15 ч 22 мин 25.08.2025 | 15 ч 56 мин 25.08.2025 | 8 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 16 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Амзя ф-7 | 04 ч 00 мин 28.08.2025 | 04 ч 56 мин 28.08.2025 | 24 | Отключение электрооборудования в смежной электрической сети
| 17 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Причал отпайка на КТП-1521 | 16 ч 47 мин 02.09.2025 | 18 ч 46 мин 02.09.2025 | 30 | Отключение электрооборудования в смежной электрической сети ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Причал
| 18 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | с.Раевка | ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Раевка - Тяга | 13 ч 39 мин 02.09.2025 | 15 ч 35 мин 02.09.2025 | 126 | Отключение электрооборудования в смежной электрической сети ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Раевка - Тяга. Опора №58 оборвался шлейф и замкнул на траверсу
| 19 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6 кВ ТП-5005 - РП-3 | 12 ч 08 мин 12.09.2025 | 13 ч 55 мин 12.09.2025 | 210 | Нарушение изоляции в соединительной муфте КЛ-6кВ РП-3 - ТП-5005
| 20 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г.Туймазы | ВЛ-6кВ ф-69502 п/с Агир | 08 ч 29 мин 16.09.2025 | 12 ч 30 мин 16.09.2025 | 20 | Отключение электрооборудования в смежной электрической сети
| 21 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | п/с Касево 35/6 кВ 1с.ш.-6кВ | 07 ч 49 мин 24.09.2025 | 08 ч 59 мин 24.09.2025 | 87 | Повреждение КЛ-6кВ в результате производства несанкционированных работ сторонней организацией
| 22 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ - 6 кВ ф-26 ПС 110/6 кВ Искож | 13 ч 12 мин 27.09.2025 | 14 ч 49 мин 27.09.2025 | 214 | Повреждение КЛ-6кВ в результате производства несанкционированных работ сторонней организацией
| 23 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | Илишевский район, населенный пункт Груздевка | ВЛ-6кВ ф-691-05 п/с Груздевка | 13 ч 40 мин 28.09.2025 | 13 ч 45 мин 28.09.2025 | 0 | Отключение электрооборудования в смежной электрической сети
| 24 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | Илишевский район, населенный пункт Груздевка | ВЛ-6кВ ф-691-05 п/с Груздевка | 14 ч 19 мин 28.09.2025 | 18 ч 13 мин 28.09.2025 | 3 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
| 25 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ТП-5303 | 07 ч 30 мин 29.09.2025 | 10 ч 24 мин 29.09.2025 | 416 | РП-1А отключился вакуумный выключатель яч.№10 ввод ТП-5303

## Лист1
11 ч 18 мин 2024.01.30 | 14 ч 15 мин 2024.01.30
17 ч 00 мин 2024.01.16 | 15 ч 30 мин 2024.01.17
16 ч 15 мин 2024.01.15 | 17 ч 32 мин 2024.01.15
00 ч 11 мин 2024.01.01 | 00 ч 11 мин 2024.01.01
12 ч 44 мин 2024.02.02 | 19 ч 22 мин 2024.02.02
13 ч 19 мин 2024.02.10 | 13 ч 19 мин 2024.02.10
12 ч 14 мин 2024.02.19 | 14 ч 55 мин 2024.02.19
13 ч 10 мин 2024.03.01 | 19 ч 10 мин 2024.03.01
14 ч 22 мин 2024.03.01 | 14 ч 22 мин 2024.03.01
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь