## 4 квартал 2025г.
Сводные данные об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ПО СЭС АО "Региональные электрические сети"
за 4 квартал 2025 года
| № п/п | Месяц | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Причины возникновения нарушения |  | Мероприятия по устранению последствий и причин возникновения нарушений | Примечание
[9 empty] | Организационные (код) | Технические (код)
| 1 | Октябрь | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-110кВ Карманово-Автозавод 1 цепь | 10 ч 41 мин 01.10.2025 | 10 ч 41 мин 01.10.2025 | 3.4.9.1 |  | Устранение повреждения ЛЭП смежной электросетевой организацией | Отключение электрооборудования в смежной электрической сети
| 2 | Октябрь | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6 кВ Ф-12 п/с Уразаево | 13 ч 12 мин 08.10.2025 | 15 ч 04 мин 08.10.2025 | 3.4.13 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП | В результате дефекта монтажа, произошло нарушение электрической изоляции КЛ-6кВ ф.12 ПС Уразаево на РП-3
| 3 | Октябрь | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | Аскино | ВЛ-10 кВ Ф-10116 п/с Аскино | 13 ч 21 мин 09.10.2025 | 13 ч 58 мин 09.10.2025 | 3.4.9.3 | 4.13 | Устранение повреждения ЛЭП | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
| 4 | Октябрь | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | Груздевка | ВЛ-6кВ ф-691-05 п/с Груздевка | 08 ч 38 мин 11.10.2025 | 08 ч 38 мин 11.10.2025 | 3.4.9.1 |  | Устранение повреждения ЛЭП смежной электросетевой организацией | Отключение электрооборудования в смежной электрической сети
| 5 | Октябрь | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | с.Амзя | Ф-6 п/с Амзя | 09 ч 07 мин 12.10.2025 | 09 ч 15 мин 12.10.2025 | 3.4.9.1 |  | Устранение повреждения ЛЭП смежной электросетевой организацией | Отключение электрооборудования в смежной электрической сети
| 6 | Октябрь | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | с.Амзя | КЛ-6кВ ф-9 п/с Амзя | 14 ч 10 мин 14.10.2025 | 15 ч 48 мин 14.10.2025 | 3.4.13 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП | В результате дефекта монтажа, произошло нарушение электрической изоляции КЛ-6кВ
| 7 | Октябрь | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | Чекмагушевский район, с.Чекмагуш | ВЛ-10кВ ф-317-04 ПС Райцентр | 08 ч 26 мин 20.10.2025 | 08 ч.28 мин 20.10.2025 | 3.4.9.1 |  | Устранение повреждения ЛЭП смежной электросетевой организацией | Отключение электрооборудования в смежной электрической сети
| 8 | Октябрь | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6 кВ ТП-1624 - КТП-2324 | 13 ч 17 мин 28.10.2025 | 13 ч 27 мин 28.10.2025 | 3.4.13 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП | Нарушение электрической изоляции КЛ-6кВ с ТП-1624 до КТП-2324
| 9 | Октябрь | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6кВ от РП-6 яч.3 до ТП-2910 | 16 ч 55 мин 30.10.2025 | 19 ч 05 мин 30.10.2025 | 3.4.13.4 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП | Нарушение электрической изоляции
| 10 | Ноябрь | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-50 ПС Монтажная | 09 ч 19 мин 06.11.2025 | 09 ч 38 мин 06.11.2025 | 3.4.13 | 4.13 | Устранение повреждения ЛЭП | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
| 11 | Ноябрь | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6 кВ ТП-0201-ТП-1709 | 08 ч 38 мин 07.11.2025 | 10 ч 00 мин 07.11.2025 | 3.4.8.1 | 4.13 | Устранение повреждения ЛЭП | Повреждение КЛ-6кВ в результате производства несанкционированных работ сторонней организацией
| 12 | Ноябрь | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-5 ПС 35/6кВ Нефтекамск | 10 ч 29 мин 26.11.2025 | 11 ч 14 мин 26.11.2025 | 3.4.12.4 | 4.9 | Устранение повреждения ЛЭП | Пожар по адресу ул.Монтажная 14а
| 13 | Ноябрь | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6 кВ с ТП-502 на РС-1311 ВЛ-6 кВ Ф-13 п/с 110/6 Монтажная | 13 ч 45 мин 27.11.2025 | 14 ч 33 мин 27.11.2025 | 3.4.13.3 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП | Нарушение электрической изоляции соединительной муфты КЛ-6кВ с ТП-502 на РС-1311
| 14 | Ноябрь | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-47 ПС Искож КЛ-6 кВ от ТП-0720 до РО-5113 | 19 ч 52 мин 29.11.2025 | 02 ч 34 мин 30.11.2025 | 3.4.13 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП | Нарушение электрической изоляции
| 15 | Декабрь | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Кл-6кВ ф-17 ПС Искож от ТП-0201 до ТП-0301 | 14 ч 48 мин 15.12.2025 | 15 ч 47 мин 15.12.2025 | 3.4.8 | 4.4 | Устранение повреждения ЛЭП | В ходе строительных работ повредили КЛ-6кВ от ТП-0201 до ТП-0301
| 16 | Декабрь | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | Давлекановский район, д.Аюханово | ВЛ-10кВ ф-6 п/с Южно Чувалкипово | 21 ч 01 мин 24.12.2025 | 04 ч 20 мин 25.12.2025 | 3.4.9.1 |  | Устранение повреждения ЛЭП смежной электросетевой организацией | Отключение электрооборудования в смежной электрической сети
| 17 | Декабрь | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ 6кВ ф-13 ПС Нефтекамск | 12 ч 45 мин 31.12.2025 | 17 ч 52 мин 31.12.2025 | 3.4.13 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП | Нарушение электрической изоляции КЛ-6кВ РО-1310 на ТП-1705

## Лист1
11 ч 18 мин 2024.01.30 | 14 ч 15 мин 2024.01.30
17 ч 00 мин 2024.01.16 | 15 ч 30 мин 2024.01.17
16 ч 15 мин 2024.01.15 | 17 ч 32 мин 2024.01.15
00 ч 11 мин 2024.01.01 | 00 ч 11 мин 2024.01.01
12 ч 44 мин 2024.02.02 | 19 ч 22 мин 2024.02.02
13 ч 19 мин 2024.02.10 | 13 ч 19 мин 2024.02.10
12 ч 14 мин 2024.02.19 | 14 ч 55 мин 2024.02.19
13 ч 10 мин 2024.03.01 | 19 ч 10 мин 2024.03.01
14 ч 22 мин 2024.03.01 | 14 ч 22 мин 2024.03.01
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь