## 4 квартал 2023г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за 3 квартал 2024 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-24 ПС Монтажная | 10 ч 09 мин 2024.07.02 | 11 ч 19 мин 2024.07.02 | 1335 | Отключение (повреждение) оборудования у потребителя электрической энергии
| 2 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | Альшеевский район с. Раевкий | ф-34 ПС Сахарный завод | 14 ч 58 мин 2024.07.09 | 20 ч 21 мин 2024.07.09 | 546 | Отключение оборудования в смежной электрической сети
| 3 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | Альшеевский район с. Раевкий | ф-34 ПС Сахарный завод | 07 ч 41 мин 2024.07.10 | 14 ч 48 мин 2024.07.10 | 584 | Отключение оборудования в смежной электрической сети
| 4 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС 35 кВ Зенит 1 с.ш. 6кВ ф.15,ф.17,ф.3,ф.9,ф.11,ф.13 | 06 ч 57 мин 2024.07.11 | 06 ч 57 мин 2024.07.11 | 0 | ВЛ-110 кВ Кармановская ГРЭС - Автозавод I цепь, АПВ успешно
| 5 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС 35 кВ Касево 1С.Ш. 6кВ ф.9,ф.15,ф.13,ф.11 | 06 ч 57 мин 2024.07.11 | 06 ч 57 мин 2024.07.11 | 0 | ВЛ-110 кВ Кармановская ГРЭС - Автозавод I цепь, АПВ успешно
| 6 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС 35 кВ Причал 1 сек 6кВ ф.5 | 06 ч 57 мин 2024.07.11 | 06 ч 57 мин 2024.07.11 | 0 | ВЛ-110 кВ Кармановская ГРЭС - Автозавод I цепь, АПВ успешно
| 7 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС 35 кВ Нефтекамск 1 с.ш. 6кВ ф.3,ф.5,ф.17,ф.13,ф.15 | 06 ч 57 мин 2024.07.11 | 06 ч 57 мин 2024.07.11 | 0 | ВЛ-110 кВ Кармановская ГРЭС - Автозавод I цепь, АПВ успешно
| 8 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС 35 кВ 35/6кВ Николо-Березовка 1 с.ш. 6кВ ф.5,ф.11 | 06 ч 57 мин 2024.07.11 | 06 ч 57 мин 2024.07.11 | 0 | ВЛ-110 кВ Кармановская ГРЭС - Автозавод I цепь, АПВ успешно
| 9 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС 110 кВ 110/35/6 кВ Михайловка 1 с.ш. 6 кВ ф.25,ф.11,ф.21,ф.9,ф.27,ф.5,ф.7,ф.29,ф.13 | 06 ч 57 мин 2024.07.11 | 06 ч 57 мин 2024.07.11 | 0 | ВЛ-110 кВ Кармановская ГРЭС - Автозавод I цепь, АПВ успешно
| 10 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС 110 кВ Монтажная 1с.ш. 6кВ ф.13,ф.11,ф.9,ф.5 | 06 ч 57 мин 2024.07.11 | 06 ч 57 мин 2024.07.11 | 0 | ВЛ-110 кВ Кармановская ГРЭС - Автозавод I цепь, АПВ успешно
| 11 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | РП-6 ввод с ТП-2904 | 08 ч 41 мин 2024.07.17 | 09 ч 29 мин 2024.07.17 | 964 | Выход из строя соеденительной муфты КЛ-6 кВ в ТП-2904
| 12 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф32 ПС Искож | 09 ч 42 мин 2024.07.20 | 10 ч 16 мин 2024.07.20 | 1546 | Выход из строя концевой муфты КЛ-6 кВ ф-32 Искож
| 13 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-28 ПС Михайловка | 21 ч 37 мин 2024.07.23 | 00 ч 37 мин 2024.07.23 | 860 | Выход из строя соеденительной муфты ф-28 ПС Михайловка
| 14 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-4 ПС Касево | 10 ч 48 мин 2024.07.26 | 12 ч 36 мин 2024.07.26 | 671 | Выход из строя концевой муфты КЛ-6 кВ ф-4 ПС Касево
| 15 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | Альшеевский район с. Раевкий | ф-4 ПС Аксеново-Тяга | 18 ч 27 мин 2024.07.29 | 18 ч 31 мин 2024.07.29 | 212 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 16 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-20 ПС Монтажная | 09 ч 30 мин 2024.08.07 | 10 ч 47 мин 2024.08.07 | 268 | Отключение (повреждение) оборудования у потребителя электрической энергии
| 17 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-11 ПС Уразаево | 07 ч 15 мин 2024.08.08 | 09 ч 25 мин 2024.08.08 | 89 | Несанкционированные строительные работы в охрпнной зоне КЛ-6 кВ
| 18 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-17 ПС Зенит | 07 ч 17 мин 2024.08.08 | 09 ч 17 мин 2024.08.08 | 658 | Несанкционированные строительные работы в охрпнной зоне КЛ-6 кВ
| 19 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-32 ПС Искож | 20 ч 01 мин 2024.08.08 | 21 ч 42 мин 2024.08.08 | 1452 | Выход из строя соеденительной муфт КЛ-6 кВ ф-32 ПС Искож
| 20 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-27 ПС Михайловка | 09 ч 50 мин 2024.08.20 | 13 ч 00 мин 2024.08.20 | 2535 | Выход из строя соеденительной муфт КЛ-6 кВ от РП-7 до ТП-1803
| 21 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-12 ПС Михайловка | 09 ч 50 мин 2024.08.20 | 13 ч 13 мин 2024.08.20 | 600 | Выход из строя соеденительной муфт КЛ-6 кВ от РП-7 до ТП-1804
| 22 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-12 ПС Уразаево | 12 ч 59 мин 2024.08.27 | 13 ч 32 мин 2024.08.27 | 694 | Несанкционированные строительные работы в охрпнной зоне КЛ-6 кВ
| 23 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-8 ПС Ташкиново | 16 ч 27 мин 2024.08.29 | 17 ч 40 мин 2024.08.29 | 1320 | Нарушение механического соединенмя. .
| 24 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-13 ПС Монтажная | 17 ч 17 мин 2024.09.08 | 18 ч 13 мин 2024.09.08 | 3339 | В результате наброса на опоре №17 произошло механическое повреждение ВЛ-6 кВ
| 25 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-5 ПС Кама | 21 ч 48 мин 2024.09.08 | 09 ч 30 мин 2024.09.09 | 351 | Наброс посторенних предметов на ВЛ.
| 26 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-6 ПС Монтажная | 09 ч 03 мин 2024.09.14 | 10 ч 26 мин 2024.09.14 | 354 | Воздействие животных и птиц
| 27 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-5 ПС КНС-14 | 00 ч 43 мин 2024.09.18 | 02 ч 47 мин 2024.09.18 | 910 | Отключение оборудования в смежной электрической сети.
| 28 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-5 ПС Нефтекамск | 17 ч 44 мин 2024.09.28 | 19 ч 14 мин 2024.09.28 | 4158 | Отключение (повреждение) оборудования у потребителя электрической энергии
[7 empty] | Итого | 23446

## Лист1
11 ч 18 мин 2024.01.30 | 14 ч 15 мин 2024.01.30
17 ч 00 мин 2024.01.16 | 15 ч 30 мин 2024.01.17
16 ч 15 мин 2024.01.15 | 17 ч 32 мин 2024.01.15
00 ч 11 мин 2024.01.01 | 00 ч 11 мин 2024.01.01
12 ч 44 мин 2024.02.02 | 19 ч 22 мин 2024.02.02
13 ч 19 мин 2024.02.10 | 13 ч 19 мин 2024.02.10
12 ч 14 мин 2024.02.19 | 14 ч 55 мин 2024.02.19
13 ч 10 мин 2024.03.01 | 19 ч 10 мин 2024.03.01
14 ч 22 мин 2024.03.01 | 14 ч 22 мин 2024.03.01
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь