## 1 квартал 2024г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за 1 квартал 2024 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | В-10 ф.Жил. Поселок РП-БКЗ | 05 ч 21 мин 2024.01.01 | 05 ч 33 мин 2024.01.01 | 216.37 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 2 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Уфа | В-10 РП-151 к ТП-1512 | 14 ч 51 мин 2024.01.03 | 22 ч 26 мин 2024.01.03 | 0 | Обрыв проводов в пролёте оп.1- оп.3 и повреждение КЛ-10 кВ. Ветровые нагрузки
| 3 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Уфа | ТП-1156 Р-0,4кВ №4 | 19 ч 26 мин 2024.01.03 | 20 ч 40 мин 2024.01.03 | 0 | повреждения КЛ-0,4 кВ
| 4 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-394 РП Ягодный | 15 ч 07 мин 2024.01.05 | 18 ч 17 мин 2024.01.05 | 1269.268 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 5 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Нагаево | 15 ч 12 мин 2024.01.05 | 16 ч 45 мин 2024.01.05 | 4135.4775 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 6 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Кушнаренково | ТП-01110 | 12 ч 40 мин 2024.01.06 | 19 ч 20 мин 2024.01.06 | 2799.0655 | Повреждение ВН-10 ввода в ТП-01110
| 7 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | В-10 Ф-9 РП-908 | 13 ч 05 мин 2024.01.09 | 14 ч 33 мин 2024.01.09 | 3395.7 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 8 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | ТП-2589 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 00 ч 24 мин 2024.01.11 | 00 ч 57 мин 2024.01.11 | 169.4 | Искрение проводов. Ветровые нагузки
| 9 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ТП-9959 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 21 ч 05 мин 2024.01.11 | 22 ч 01 мин 2024.01.11 | 154.4582 | Перегруз. Отключение АВ-0,4 кВ Л-1
| 10 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | ТП-2589 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 00 ч 24 мин 2024.01.12 | 00 ч 57 мин 2024.01.12 | 0 | Искрение проводов. Ветровые нагузки
| 11 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 00 ч 26 мин 2024.01.12 | 00 ч 35 мин 2024.01.12 | 120.6975 | Ветровые нагрузки
| 12 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ТП-9999 ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 21 ч 30 мин 2024.01.12 | 22 ч 50 мин 2024.01.12 | 163.856 | Перегруз. Отключение АВ-0,4 кВ Л-3
| 13 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9080 | 18 ч 20 мин 2024.01.13 | 19 ч 20 мин 2024.01.13 | 103.95 | Перегруз. Отключение АВ-0,4 кВ Л-2
| 14 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | ТП-2589 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 03 ч 20 мин 2024.01.14 | 08 ч 55 мин 2024.01.14 | 1031.184 | Искрение проводов. Ветровые нагузки
| 15 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | ТП-01523 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 14 ч 00 мин 2024.01.14 | 14 ч 46 мин 2024.01.14 | 58.982 | Перегруз. Отключение АВ-0,4 кВ Л-1
| 16 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | ТП-01523 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 16 ч 20 мин 2024.01.14 | 18 ч 03 мин 2024.01.14 | 132.132 | Перегруз. Отключение АВ-0,4 кВ Л-1
| 17 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9080 | 18 ч 01 мин 2024.01.14 | 18 ч 50 мин 2024.01.14 | 75.3984 | Перегруз. Отключение АВ-0,4 кВ Л-2
| 18 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ТП-9959 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 19 ч 43 мин 2024.01.14 | 20 ч 50 мин 2024.01.14 | 185.416 | Перегруз. Отключение АВ-0,4 кВ Л-1
| 19 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Осоргино | Ф-132 ПС Бекетово | 13 ч 00 мин 2024.01.15 | 15 ч 45 мин 2024.01.15 | 2329.25 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 20 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 03 ч 57 мин 2024.01.16 | 04 ч 01 мин 2024.01.16 | 53.1069 | Ветровые нагрузки
| 21 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ТП-9246 | 12 ч 37 мин 2024.01.16 | 13 ч 56 мин 2024.01.16 | 212.7972 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 22 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-78 АВ-0,4кВ Л-1 | 19 ч 37 мин 2024.01.16 | 20 ч 55 мин 2024.01.16 | 40.04 | Дефект АВ-0,4 кВ Л-1
| 23 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 14 ч 53 мин 2024.01.17 | 15 ч 01 мин 2024.01.17 | 211.211 | Ветровые нагрузки
| 24 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 16 ч 06 мин 2024.01.17 | 16 ч 19 мин 2024.01.17 | 357.434 | Ветровые нагрузки
| 25 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 17 ч 23 мин 2024.01.17 | 17 ч 26 мин 2024.01.17 | 81.235 | Ветровые нагрузки
| 26 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая уч.За РС-12 | 18 ч 45 мин 2024.01.17 | 19 ч 20 мин 2024.01.17 | 258.97 | Отгорел шлейф на первой опоре за РС-12. Ветровые нагрузки
| 27 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Баланово | РП-406 В-10кВ к РС-2191 | 08 ч 47 мин 2024.01.19 | 12 ч 55 мин 2024.01.19 | 1431.045 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 28 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-94 | 14 ч 12 мин 2024.01.21 | 18 ч 20 мин 2024.01.21 | 349.811 | Межвитковое замыкание тр-ра 1Т
| 29 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ПС Иглино тяговая В-10 Ф-7 | 12 ч 31 мин 2024.01.23 | 14 ч 30 мин 2024.01.23 | 861.399 | Обрыв провода ВЛ-10 кВ на балансе Игл.РЭС
| 30 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ТП-9950 РУ-0,4кВ Р-0,4 1Т | 19 ч 40 мин 2024.01.23 | 21 ч 43 мин 2024.01.23 | 1325.94 | Повреждение ПН-2(400А) ф.А на Р-0,4 1Т
| 31 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-65 | 20 ч 55 мин 2024.01.24 | 22 ч 00 мин 2024.01.24 | 174.636 | Сгорели ПК-10 ф.В в ТП-65
| 32 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-63 | 02 ч 28 мин 2024.01.29 | 06 ч 40 мин 2024.01.29 | 970.2 | Неисправность коммутационных аппаратов на ТП-63
| 33 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-396 РП Ягодный | 02 ч 28 мин 2024.01.29 | 02 ч 36 мин 2024.01.29 | 73.073 | Отключено для замены ПН-0,4 кВ на Л-3 ТП-63
| 34 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-396 РП Ягодный | 04 ч 47 мин 2024.01.29 | 05 ч 06 мин 2024.01.29 | 179.872 | Отключено отключения ТП-63
| 35 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ- 6кВ Ф-13 п/с 110/6 кВ п/с Монтажная | 31.01.2024 11ч 00мин | 31.01.2024 12ч 28мин | 5103
| 36 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | Белорецкий район | ф 11-24, н.п. Исмакаево | 11 ч 18 мин 2024.01.30 | 14 ч 15 мин 2024.01.30 | 158.12 | Невыявленная причина отключения
| 37 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | Белорецкий район | п.Ишля .ТП 4 | 17 ч 00 мин 2024.01.16 | 15 ч 30 мин 2024.01.17 | 1125 | Повреждение КЛ выход из ТП на гребенку
| 38 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 45-408 РП1 ячейка ввода "универмаг" | 16 ч 15 мин 2024.01.15 | 17 ч 32 мин 2024.01.15 | 768 | Земляные работы Теплосеть
| 39 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | Белорецкий район | ф 6кВ 5-13. | 00 ч 11 мин 2024.01.01 | 00 ч 11 мин 2024.01.01 | 0 | АПВ успешно
| 40 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | В-10 Ф-22 ПС Наумовка | 12 ч 00 мин 2024.02.03 | 13 ч 42 мин 2024.02.03 | 1032.6439 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 41 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9958 | 16 ч 15 мин 2024.02.03 | 18 ч 20 мин 2024.02.03 | 458.76 | Перегруз. Отключение АВ-0,4 кВ Л-2
| 42 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 Лобово | 12 ч 00 мин 2024.02.05 | 13 ч 44 мин 2024.02.05 | 2089.2238 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 43 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 Лобово | 22 ч 50 мин 2024.02.05 | 02 ч 50 мин 2024.02.06 | 4830.5752 | Падение нагрузки на ПС Минзитарово Ф-8
| 44 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 21 ч 38 мин 2024.02.08 | 00 ч 05 мин 2024.02.09 | 1869.1361 | Перехлёст проводов веткой от дерева
| 45 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 21 ч 42 мин 2024.02.08 | 22 ч 43 мин 2024.02.08 | 4441.3234 | Исчерпание ресурса
| 46 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 Л-1 ТП-9246 | 20 ч 50 мин 2024.02.12 | 22 ч 25 мин 2024.02.12 | 143.0913 | Перегруз. Отключение АВ-0,4 кВ Л-1
| 47 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Уфа | ТП-1156 Р-0,4кВ №4 | 16 ч 26 мин 2024.02.19 | 17 ч 45 мин 2024.02.19 | 4.7727 | Повреждение наконечника нулевого проводника на КЛ-0,4 кВ
| 48 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10кВ Ф-17 ПС Авдон | 00 ч 01 мин 2024.02.22 | 00 ч 44 мин 2024.02.22 | 518.0575 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 49 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Уфа | ТП-1427 ВН-10кВ к ТП-Речные Зори | 03 ч 02 мин 2024.02.28 | 04 ч 27 мин 2024.03.01 | 17868.7894 | Повреждения на КЛ-10 кВ. Старое оборудование
| 50 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-8 п/с Михайловка | 03.02.2024 19ч 16мин | 03.02.2024 21ч 46мин | 8175
| 51 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | г. Чекмагуш КТП-3053 АВ-0,4кВ ф. Лесопарковая,Российская | 23.02.2024 17ч 01мин | 24.02.2024 00ч 49мин | 562
| 52 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф. 5-33 | 12 ч 44 мин 2024.02.02 | 19 ч 22 мин 2024.02.02 | 1326 | Поврежден КЛ-6кВ ТП53-ТП-81,
| 53 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф.6кв 83-19 | 13 ч 19 мин 2024.02.10 | 13 ч 19 мин 2024.02.10 | 0 | АПВ успешно
| 54 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | Белорецкий район | вл 10 кв ф. 11-24 | 12 ч 14 мин 2024.02.19 | 14 ч 55 мин 2024.02.19 | 354 | Погрузочные работы
| 55 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Уфа | ПС Ижевская В-6 Ф-40-14 | 15 ч 29 мин 2024.03.15 | 15 ч 29 мин 2024.03.15 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ Ф-40-14-РП-209 по причине несогласованных земляных работ подрядчиком ГУП РБ Уфаводоканал
| 56 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Ушаково | АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-4312 | 20 ч 45 мин 2024.03.17 | 22 ч 55 мин 2024.03.17 | 123.6569 | Перегруз. Отключение АВ-0,4 кВ Л-4
| 57 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | с. Санатория Алкино | В-10 ф-412 | 14 ч 05 мин 2024.03.21 | 16 ч 56 мин 2024.03.21 | 1149.7926 | Сгорела концевая муфта КЛ-10 кВ Ф-412 ПС Толпар
| 58 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Уфа | КЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-2108 | 16 ч 28 мин 2024.03.21 | 22 ч 44 мин 2024.03.21 | 71.5909 | Несанкционированная стройка ж/д, где был порван кабель. КЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-2108
| 59 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Жуково | ПС Авдон В-10 Ф-11 | 09 ч 04 мин 2024.03.24 | 15 ч 00 мин 2024.03.24 | 11171.9421 | Повреждение кабельной муфты на КЛ-1 оп.№173 - оп.№174
| 60 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-3 ТП-36 | 22 ч 55 мин 2024.03.24 | 00 ч 30 мин 2024.03.25 | 252.5662 | Обрыв ввода в дом, ул. Калинина 31, из-за схода снега с крыши
| 61 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 19 ч 12 мин 2024.03.28 | 07 ч 27 мин 2024.03.29 | 419.6115 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 62 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КТП-3053 с.Чекмагуш | 01.03.2024 12ч 06мин | 01.03.2024 13ч 10мин | 168
| 63 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-0,4кВ ф. Ленина - Дорожная от ТП-403 | 09.03.2024 21ч 50мин | 10.03.2024 00ч 10мин | 563
| 64 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6 кВ РП-14 ввод РП13 ф-14 п/с Михайловка | 20.03.2024 07ч 25мин | 20.03.2024 07ч 51мин | 539
| 65 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-47 | 24.03.2024 07ч 15мин | 24.03.2024 08ч 15мин | 1376
| 66 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КВЛ-6кВ ф-8 п/с110/6кВ Михайловка | 26.03.2024 13ч 26мин | 26.03.2024 15ч 04мин | 5762
| 67 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | во-6кВ Ф-26 п/с110/6 Искож | 31.03.2024 08ч 30мин | 31.03.2024 19ч 38мин | 16439
| 68 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф.6кв 11-26 | 13 ч 10 мин 2024.03.01 | 19 ч 10 мин 2024.03.01 | 1800 | Падение дерева на ВЛ
| 69 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф.6кв 11-31. | 14 ч 22 мин 2024.03.01 | 14 ч 22 мин 2024.03.01 | 0 | АВР успешно
| 70 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | Белорецкий район | ф 71-36 Тирлян | 15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15 | 5592 | Повреждение КТП потребителя
| 71 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | Белорецкий район | ф.6кВ71-13 | 15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15 | 123 | невыявленные причины
[7 empty] | Итого | 119300.0287

## 8,1 2024
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | за | 2024 | год
АО "Региональные электрические сети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ф 6кВ 5-13. | 6 (6.3) | 00,11 2024.01.01 | 00,11 2024.01.01 | В | 0 | ТП 6 (6.3) кВ ф.6кв 5-13(Все ЛЭП ТП) |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 400 |  | Акт №1 от 10.01.2024г | 3.4.14 | 4.21 | 1
25 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | ф 45-408 РП1 ячейка ввода "универмаг" | 6 (6.3) | 16,15 2024.01.15 | 17,32 2024.01.15 | В | 1.28 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 1,116,314,33,11,87(Все ЛЭП ТП) |  |  | 271 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 600 |  | Акт № 2 от 18.01.2024г | 3.4.8 | 4.13 | 0
34 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | п.Ишля .тп 4 | 0.38 | 17,00 2024.01.16 | 15,30 2024.01.17 | В | 22.5 | ВЛ 0.38 кВ п.Ишля ТП 4 ф.№2 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |  | Акт № 3 от 19.01.2024г | 3.4.14 | 4.21 | 1
60 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ф 11-24 | 10 (10.5) | 13,18 2024.01.30 | 16,15 2024.01.30 | В | 2.95 | ТП 10 (10.5) кВ ТП М 413, М 135(Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | ООО Башкирэнерго | Акт № 4 от 01.02.2024г | 3.4.14 | 4.21 | 1
64 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ф.6кв 5-13 | 6 (6.3) | 09,00 2024.02.02 | 13,00 2024.02.02 | П | 4 | ТП 6 (6.3) кВ ТП №№ 223; 318; 301 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
66 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ф. 5-33 | 6 (6.3) | 12,44 2024.02.02 | 19,22 2024.02.02 | В | 6.63 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 81,233,25(Все ЛЭП ТП) |  |  | 271 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 1 | 270 | 0 | 200 |  | опер.журнал от 02.02.24 Акт№6 | 3.4.14 | 4.12 | 1
77 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ф.6кв 5-11 | 6 (6.3) | 14,00 2024.02.08 | 17,00 2024.02.08 | П | 3 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 213; 209;81,233,25(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1
80 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ф.6кв 83-19 | 6 (6.3) | 13,19 2024.02.10 | 13,19 2024.02.10 | В | 0 | ТП 6 (6.3) кВ ТП №№ 250,159,245,60,309,61,187,184,180,178,302,204,63,100,128.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 300 |  | опер.журнал. 2024-02-10 | 3.4.14 | 4.21 | 1
90 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | вл 10 кв ф. 11-24 | 10 (10.5) | 12,14 2024.02.19 | 14,55 2024.02.19 | В | 2.68 | ТП 6 (6.3) кВ М 413; М135 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 |  | Опер. журнал от 19.02.2024 Акт №5 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
109 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | ф.6кв 11-26 | 6 (6.3) | 13,10 2024.03.01 | 19,10 2024.03.01 | В | 6 | ТП 6 (6.3) кВ ТП№№ 125,126,238,214,215,85(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 300 |  | опер.журнал. 2024-03-01 Акт№12 | 3.4.14 | 4.12 | 1
111 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | ф.6кв 11-31. | 6 (6.3) | 14,22 2024.03.01 | 14,22 2024.03.01 | В | 0 | ТП 6 (6.3) кВ ТП№№ 80,242,189.(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 |  | опер.журнал. 2024-03-01 Акт № 11 | 3.4.14 | 4.21 | 0
120 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | КВЛ | ф 71-36 | 6 (6.3) | 15,00 2024.03.15 | 22,10 2024.03.15 | В | 7.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 10ит11т12т,13т,14т,15т,16т,18т,20т,21т,24т,36т(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 853 | 0 | 0 | 853 | 0 | 0 | 3 | 850 | 0 | 780 |  | опер. журнал от 15.03.2024 Акт№10 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
137 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ф.6кВ71-13 | 6 (6.3) | 19,30 2024.03.27 | 21,50 2024.03.27 | В | 2.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП №№ 33Т,23Т,31Т,22Т,(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  | опер.журнал. 2024-03-27 Акт№9 | 3.4.14 | 4.21 | 1
142 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ф.10кв 11-24 | 10 (10.5) | 21,50 2024.03.31 | 21,53 2024.03.31 | В | 0.05 | ТП 10 (10.5) кВ тп№№ м444,м421,м567,м373,м413,м135,м341,м342.(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 | ООО Башкирэнерго | опер.журнал. 2024-03-31 Акт №8 | 3.4.14 | 4.21 | 1
174 | ГУП "РЭС" РБ ЮЭС | ВЛ | ф 1-06 | 10 (10.5) | 12,28 2024.04.18 | 15,50 2024.04.18 | В | 3.37 | ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 285 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 120 |  | опер. журнал от 18.04.2024 Акт расследования №13 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
175 | ГУП "РЭС" РБ ЮЭС | ВЛ | ф 11-24 | 10 (10.5) | 12,28 2024.04.18 | 12,28 2024.04.18 | В | 0 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10 кВ, ТП 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | опер. журнал от 18.04.2024 Акт расследования №16 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
186 | ГУП "РЭС" РБ ЮЭС | ВЛ | ТП-3 ф1 | 0.38 | 19,05 2024.04.22 | 20,40 2024.04.22 | В | 1.58 | ВЛ 0.38 кВ Ж.Д |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 150 |  | опер. журнал от 22.04.2024 Акт расследования №14 | 3.4.8.3 | 4.14 | 0
203 | ГУП "РЭС" РБ ЮЭС | КВЛ | Ф 49-24 | 6 (6.3) | 21,50 2024.04.29 | 21,50 2024.04.29 | В | 0 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 258,219,211,267,161,162,163(Все ЛЭП ТП) |  |  | 323 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 3 | 320 | 0 | 1776.5 |  | Опер. журнал 29.04.2024 Акт расследования №15 | 3.4.14 | 4.21 | 1
204 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф.6кВ 49-22 | 6 (6.3) | 12,30 2024.05.01 | 12,30 2024.05.01 | В | 0 | ТП 6 (6.3) кВ тп№№132,51,98,27,157,148.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 100 |  | опер.журнал. 2024-05-01 Акт №19 | 3.4.10 | 4.12 | 1
205 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф.6кв 5-33 | 6 (6.3) | 12,35 2024.05.01 | 12,45 2024.05.01 | В | 0.17 | ТП 6 (6.3) кВ тп№№58,25,233,81,130,53.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 150 |  | опер.журнал. 2024-05-01 Акт №18 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
207 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф.6кв 5-64 | 6 (6.3) | 12,50 2024.05.01 | 14,50 2024.05.01 | В | 2 | ТП 6 (6.3) кВ тп№142(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  | опер.журнал. 2024-05-01 Акт №20 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
208 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф.6кв 5-11. | 6 (6.3) | 14,44 2024.05.01 | 14,44 2024.05.01 | В | 0 | ТП 6 (6.3) кВ тп№№209,206,192,150,19,213,291,84,315.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 150 |  | опер.журнал. 2024-05-01 Акт № 21 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
209 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф.6кв 5-13. | 6 (6.3) | 14,44 2024.05.01 | 14,44 2024.05.01 | В | 0 | ТП 6 (6.3) кВ тп№№212,176,146,112,65,64,172,197,166,260,236,124,(Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 200 |  | опер.журнал. 2024-05-01 Акт №22 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
210 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф.6кв 83-19 | 6 (6.3) | 14,46 2024.05.01 | 14,46 2024.05.01 | В | 0 | ТП 6 (6.3) кВ тп№№250,60,184,61,187,180,178,204,63,100,128.(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ |  |  | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 240 |  | опер.журнал. 2024-05-01 Акт № 23 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
211 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф.6кв 49-28. | 6 (6.3) | 14,54 2024.05.01 | 15,30 2024.05.01 | В | 0.6 | ТП 6 (6.3) кВ тп№№18,171,170,264,(Все ЛЭП ТП) |  |  | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 870 |  | опер.журнал. 2024-05-01 Акт №17 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
236 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | КВЛ | ф 49-28 | 6 (6.3) | 00,37 2024.05.09 | 00,59 2024.05.09 | В | 0.37 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 251, ТП 18, ТП171, ТП 86. ТП 15,ТП 114,ТП 264(Все ЛЭП ТП) |  |  | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 870 |  | опер. журнал от 09.05.24 Акт№24 | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
240 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | КВЛ | ф 71-18 | 6 (6.3) | 13,42 2024.05.12 | 17,54 2024.05.12 | В | 4.2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 1Т,2Т, 3Т ,4Т,6Т, 7Т, 8Т, 9Т, 27Т,30т, 34Т(Все ЛЭП ТП) |  |  | 653 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 | 3 | 650 | 0 | 620 |  | опер. журнал от 12.05.24 Акт№25 | 3.4.14 | 4.21 | 1
280 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | КВЛ | ф 45-207 | 6 (6.3) | 10,04 2024.06.01 | 10,41 2024.06.01 | В | 0.62 | ТП 0.38 кВ ТП 88,22,237,44,200,21,68.181(Все ЛЭП ТП) |  |  | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 450 |  | опер. журнал от 01.06.24 Акт№26 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
281 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | КВЛ | ф 49-14 | 6 (6.3) | 18,17 2024.06.02 | 19,14 2024.06.02 | В | 0.95 | ТП 6 (6.3) кВ тп 132,9,218,43,39218(Все ЛЭП ТП) |  |  | 451 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 1 | 450 | 0 | 740 |  | опер. журнал от 02.06.24 Акт № 27 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
287 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | КВЛ | ф 5-62 | 6 (6.3) | 12,43 2024.06.05 | 12,58 2024.06.05 | В | 0.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 210, 274,275,276,281(Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50 |  | опер. журнал от 05.06.24 Акт№ 28 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
288 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | КВЛ | ф 5-05 | 6 (6.3) | 12,49 2024.06.05 | 14,32 2024.06.05 | В | 1.72 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 37,ф " Забельский"(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 780 |  | опер.журнал от 05.06.24 Акт № 29 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
289 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | КВЛ | ф Забельский | 6 (6.3) | 12,49 2024.06.05 | 18,55 2024.06.05 | В | 6.1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП198,36,104,191,4,11,26,31(Все ЛЭП ТП) |  |  | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 1 | 240 | 0 | 480 |  | опер. журнал от 05,06.24 Акт №30 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
295 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | РП | ф 11-26 | 6 (6.3) | 16,26 2024.06.06 | 09,04 2024.06.28 | В | 520.63 | КВЛ 11-26 (6.3) кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал от 05.06. 2024 Акт№31 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
304 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф.6кВ71-13 | 6 (6.3) | 18,20 2024.06.08 | 20,00 2024.06.08 | В | 1.67 | ТП 0.38 кВ ТП-22Т ,23Т ,33Т ,31Т(Все ЛЭП ТП) |  |  | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 215 |  | Опер. журнал от 08.06.24 Акт № 32 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
310 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф. 6 кВ 83-19 | 6 (6.3) | 13,28 2024.06.11 | 18,26 2024.06.11 | В | 4.97 | ВЛ 6 (6.3) кВ ТП 100, 180,63,178,204,128 |  |  | 243 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 | 340 |  | Опер. журнал от 11.06.24 Акт № 33 | 3.4.12.2, 3.4.9.3 | 4.13 | 0
315 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | КВЛ | ф 71-36 | 6 (6.3) | 20,45 2024.06.15 | 22,08 2024.06.15 | В | 1.38 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 11Т,12Т,13Т,14Т,15Т,16Т,18Т,20Т,21Т,24Т,26Т,32Т(Все ЛЭП ТП) |  |  | 754 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 850 |  | опер. журнал от 15.06.24 Акт№ 34 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
316 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф. 49-24 | 6 (6.3) | 15,35 2024.06.16 | 15,35 2024.06.16 | В | 0 | ВЛ 6 (6.3) |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 150 |  | опер. журнал от 16.06.24 Акт№ 35 | 3.4.14 | 4.21 | 1
333 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф.71-36 | 6 (6.3) | 10,50 2024.06.17 | 19,37 2024.06.17 | В | 8.78 | ТП 6 (6.3) кВ ТП№№ 10т,11т,12т,13т,14т,15т,16т,18т,20т,21т,24т,26т,32т,(Все ЛЭП ТП) |  |  | 754 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 840 |  | опер.журнал. 2024-05-17 Акт№ 36 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
341 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | КВЛ | Ф 5-09 | 6 (6.3) | 14,31 2024.06.19 | 14,31 2024.06.19 | В | 0 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 203,305,3020,247,243,248,256(Все ЛЭП ТП) |  |  | 313 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 3 | 310 | 0 | 360 |  | опер. журнал от 19.06.24 Акт№ 37 | 3.4.14 | 4.21 | 1
342 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | КВЛ | ф 1-12 | 10 (10.5) | 14,56 2024.06.19 | 07,00 2024.06.20 | В | 16.07 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 195.ТП279.ТП 303(Все ЛЭП ТП) |  |  | 201 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 | 120 | ООО "Башкирэнерго" | опер. журнал от 19.06.24 Акт № 38 | 3.4.9.1 |  | 0
343 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | КВЛ | ф 11-31 | 6 (6.3) | 14,57 2024.06.19 | 19,25 2024.06.19 | В | 4.47 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 80,189,242,125,126,238,239,240,241,РП5(Все ЛЭП ТП) |  |  | 457 | 0 | 1 | 456 | 0 | 0 | 7 | 450 | 0 | 0 |  | опер. журнал от 19.06.24 Акт №40 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
345 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | КВЛ | ф 49-23 | 6 (6.3) | 17,38 2024.06.19 | 17,38 2024.06.19 | В | 0 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 28, 160,182,149,138,139,286(Все ЛЭП ТП) |  |  | 851 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 1 | 850 | 0 | 985 |  | опер. журнал от 19.06.24 Акт№ 39 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
347 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | КВЛ | ф 49-17 | 6 (6.3) | 19,59 2024.06.19 | 10,25 2024.06.20 | В | 14.43 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 560 |  | опер. журнал от 19.06.24 Акт№ 41 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
366 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф.6кв 49-17. | 6 (6.3) | 19,05 2024.06.28 | 10,30 2024.06.29 | В | 15.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП№№ 144,145,89,199,185,317,85,125,126,238,239,215.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 560 |  | опер.журнал. 2024-06-28 Акт № 42 | 3.4.11 |  | 0
367 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф.6кв 5-13. | 6 (6.3) | 23,35 2024.06.28 | 23,35 2024.06.28 | В | 0 | ТП 6 (6.3) кВ ТП№№260,166,197,124,236,172,64,65,112,146,176,212,278,223,305.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 450 |  | опер.журнал. 2024-06-28 Акт № 43 | 3.4.14 | 4.21 | 1
371 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | Ф 49-24 | 6 (6.3) | 15,16 2024.06.30 | 17,20 2024.06.30 | В | 2.07 | ТП 6(6,3) кВ ТП211; ТП267; ТП230; ТП219; ТП161; ТП162; ТП163 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 125 |  | опер.журнал. 2024-06-30 Акт № 44 | 3.4.9.3 |  | 0
385 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф.10кв 11-24 | 10 (10.5) | 18,35 2024.07.05 | 18,35 2024.07.05 | В | 0 | ТП 10 (10.5) кВ ТП№№ М413.М135.М341.М342.М373,(Все ЛЭП ТП) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | опер.журнал. 2024-07-05 Акт № 45 | 3.4.14 | 4.21 | 1
386 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф 5-40 | 6 (6.3) | 05,28 2024.07.06 | 05,28 2024.07.06 | В | 0 | ВЛ 6 (6.3) кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |  | опер. журнал от 06.07.2024 Акт№ 46 | 3.4.14 | 4.21 | 1
387 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | КВЛ | ф 5-40 | 6 (6.3) | 05,30 2024.07.06 | 10,12 2024.07.06 | В | 4.7 | РП 6 (6.3) кВ РП 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  | опер. журнал от 06.07.2024 Акт№47 | 3.4.14 | 4.9 | 1
388 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | КВЛ | ТП 6 | 6 (6.3) | 05,30 2024.07.06 | 16,43 2024.07.06 | В | 11.22 | ТП 0.38 кВ ТП 6(Все ЛЭП ТП) |  |  | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 180 |  | опер. журнал от 06.07.2024 Акт№ 48 | 3.4.14 | 4.9 | 1
389 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф 83-08 | 6 (6.3) | 18,37 2024.07.08 | 18,37 2024.07.08 | В | 0 | ВЛ 6 (6.3) кВ ф. 83-08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |  | опер. журнал от 08.07.2024 Акт№ 52 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
390 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф49-17 | 6 (6.3) | 18,51 2024.07.08 | 16,30 2024.07.09 | В | 21.65 | КТП144; КТП-145;КТП-89; КТП-149 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 150 |  | опер. журнал от 08.07.2024 Акт№ 49 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
391 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф 5-40 | 6 (6.3) | 18,55 2024.07.08 | 18,55 2024.07.08 | В | 0 | ВЛ 6 (6.3) кВ ф. 5-40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |  | опер. журнал от 08.07.2024 Акт№ 50 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
392 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф.6кв 11-26 | 6 (6.3) | 19,29 2024.07.08 | 22,43 2024.07.08 | В | 3.23 | ТП 6 (6.3) кВ КТП 126 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  | опер. журнал от 08.07.2024 Акт№ 51 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
409 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф 5-11 | 6 (6.3) | 11,48 2024.07.12 | 11,48 2024.07.12 | В | 0 | ВЛ 6 (6.3) кВ ф. 5-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |  | опер. журнал от 12.07.2024 Акт№ 54 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
410 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф 5-13 | 6 (6.3) | 17,54 2024.07.12 | 17,54 2024.07.12 | В | 0 | ВЛ 6 (6.3) кВ ф. 5-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |  | опер. журнал от 12.07.2024 Акт№ 53 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
412 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф 5-05 | 6 (6.3) | 19,30 2024.07.13 | 19,30 2024.07.13 | В | 0 | ВЛ 6 (6.3) кВ ф. 5-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |  | опер. журнал от 13.07.2024 Акт№ 55 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
413 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф.6кв 11-28 | 6 (6.3) | 23,00 2024.07.13 | 16,12 2024.07.14 | В | 17.2 | КТП 154 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 150 |  | опер. журнал от 13.07.2024 Акт№ 56 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
414 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф 11-31 | 6 (6.3) | 23,15 2024.07.13 | 23,15 2024.07.13 | В | 0 | ВЛ 6 (6.3) кВ ф. 11-31 |  |  | 328 | 0 | 3 | 325 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 450 |  | опер. журнал от 13.07.2024 Акт№ 57 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
420 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф.6кв 71-36. | 6 (6.3) | 12,35 2024.07.18 | 18,50 2024.07.18 | В | 6.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП№№10т,11т,12т,13т,14т,15т,16т,18т,20т,21т24т,25т,26т29т,32т,37.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 600 |  | опер.журнал. 2024-07-18 Акт№58 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
429 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф 71-36 | 6 (6.3) | 16,00 2024.07.21 | 17,14 2024.07.21 | В | 1.23 | ТП 6 (6.3) кВ ТП№№10т,11т,12т,13т,14т,15т,16т,18т,20т,21т24т,25т,26т29т,32т,37Т.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 600 |  | опер.журнал. 21.07.24 Акт №59 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
436 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф.10кв№2 гпп улу-елга | 10 (10.5) | 15,50 2024.07.22 | 16,10 2024.07.22 | В | 0.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ ТП№№2и,3и,4и,5и,6и,7и,8и,9и,12и |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 150 |  | опер.журнал. 22.07.2024 Акт№60 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
462 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф10кв 1-06 | 10 (10.5) | 05,00 2024.08.01 | 14,35 2024.08.01 | В | 9.58 | ТП 10 (10.5) кВ КТП 285Г(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  | опер.журнал. 2024-08-01 Акт№ 61 | 3.4.14 | 4.21 | 1
478 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | Ф 49-24 | 6 (6.3) | 16,15 2024.08.06 | 17,03 2024.08.06 | В | 0.8 | ВЛ 6 (6.3) кВ ТП 267,211,219,258,161,162,163 |  |  | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 3 | 250 | 0 | 160 |  | опер.журнал от6.08.2024 Акт№62 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
480 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф.6кв 45-405 | 6 (6.3) | 22,40 2024.08.06 | 11,21 2024.08.07 | В | 12.68 | ТП 6 (6.3) кВ ТП№№40,155,244,110,308,271,249,294,280,295.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 200 |  | опер.журнал. 2024-12-06 Акт№ 63 | 3.4.8 | 4.4 | 0
481 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф 11-24 | 10 (10.5) | 07,02 2024.08.07 | 18,54 2024.08.07 | В | 11.87 | ТП 10 (10.5) кВ М 413, М 135(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 |  | опер. журнал от 07.08.2024 Акт № 64 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
500 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф.10кв 11-24 | 10 (10.5) | 06,50 2024.08.13 | 16,00 2024.08.13 | В | 9.17 | ТП 10 (10.5) кВ ТП№№ М342,М341,М135,М413,М373,М567,М421.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 |  | опер.журнал. 2024-08-13 Акт №65 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
524 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | КВЛ | ВЛ 6 кВ ф 45-102 | 6 (6.3) | 18,10 2024.08.23 | 18,31 2024.08.23 | В | 0.35 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 141,131,175,48,70,46(Все ЛЭП ТП) |  |  | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 980 |  | опер. журнал от 23.08.2024 Акт № 66 | 3.4.14 | 4.21 | 1
577 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | КВЛ | Ф 49-24 | 6 (6.3) | 13,32 2024.09.27 | 13,32 2024.09.27 | В | 0 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 258,219,211,136,162,163,267(Все ЛЭП ТП) |  |  | 343 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 3 | 340 | 0 | 230 |  | опер. журнал от 27.09.2024 Акт № 67 | 3.4.14 | 4.21 | 1
578 | ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | вл-10квф2п3 перегон ровтау-зуяково | 10 (10.5) | 17,57 2024.09.28 | 19,32 2024.09.29 | В | 25.58 | ВЛ 10 (10.5) кВ Н.П. Габдюково КТП 16И;17И |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |  | опер. журнал от 28.09.2024 Акт № 68 | 3.4.3 | 4.12 | 1
614 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ф 5-11 | 6 (6.3) | 06,42 2024.10.23 | 16,44 2024.10.23 | В | 10.03 | ТП217; ТП 209; ТП206; ТП 224; ТП 192; ТП84; ТП19 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 350 |  | Акт 69 от 23.10.24 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
616 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | ф.6кв 11-31. | 6 (6.3) | 05,02 2024.10.26 | 12,05 2024.10.26 | В | 7.05 | ТП 6 (6.3) кВ ТП№№ 80,242,РП5,125,238,214,215.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 400 |  | Акт 70 от 26.10.24 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
626 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | ф6кв 11-28 | 6 (6.3) | 23,05 2024.11.02 | 00,10 2024.11.03 | В | 1.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП №№ 113,75,154,273,91,76,201.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 400 |  | опер.журнал. 2024-11-02 Акт №72 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
628 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | ф.6кВ 5-11 | 6 (6.3) | 01,38 2024.11.03 | 01,38 2024.11.03 | В | 0 | ТП 6 (6.3) кВ ТП№№209,206,192,224,150,213,291,315,84,291,217.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 300 |  | опер.журнал. 2024-11-03 Акт №71 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
629 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ГПП Улуелга Ф.№2 | 10 (10.5) | 01,40 2024.11.03 | 08,40 2024.11.03 | В | 7 | ТП 10 (10.5) кВ ТП №№1и,2и,3и,4и,5и,6и,7и,8и,9и,12и.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 100 |  | опер.журнал. 2024-11-03 Акт №73 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
630 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КТП 324 | 6 (6.3) | 10,00 2024.11.03 | 12,00 2024.11.03 | П | 2 | КТП 324 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | журнал заявок 01.11.2024 |  |  | 1
638 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ф5-13 | 6 (6.3) | 09,00 2024.11.11 | 11,00 2024.11.11 | П | 2 | ТП-172; ТП65; ТП112; ТП64; ТП198; ТП223 |  |  | 358 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 450 |  | Журнал заявок 11.11.2024 |  |  | 1
650 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ф-2 ГПП Улу-елга | 10 (10.5) | 00,11 2024.11.21 | 16,58 2024.11.21 | В | 16.78 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-2И; 3И; 4И;(Все ЛЭП ТП) |  |  | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 100 |  | опер.журнал 2024-11-20 Акт №74 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
664 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | КВЛ | ф 11-26 | 6 (6.3) | 14,47 2024.11.28 | 15,26 2024.11.28 | В | 0.65 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 125,238,215(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 |  | опер. журнал от 28.11.24 Акт№75 | 3.4.8.1 |  | 0

## 8,1 2025
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2025 | года
Акционерное общество "Региональные электрические сети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПО ЮЭС | ВЛ | ф.49-17 | 6 (6.3) | 16,48 2025.01.04 | 16,48 2025.01.04 | В | 0 | ТП 6 (6.3) кВ тп№№ 125,126,238,241,216.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 200 |  | опер.журнал. 2025-01-04 Акт №1 | 3.4.14 | 4.21 | 1
13 | ПО ЮЭС | ВЛ | ф.5-13 | 6 (6.3) | 17,57 2025.01.19 | 17,58 2025.01.19 | В | 0.02 | ТП 6 (6.3) кВ ТП №№ 260,166,197,124,236,305,172,64,65,112,146,176,212,278,223.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 750 |  | опер журнал 2025-01-19 АКТ № 2 | 3.4.14 | 4.21 | 1
31 | ПО ЮЭС | ТП | ТП-66 | 6 (6.3) | 20,37 2025.01.22 | 11,30 2025.01.23 | В | 14.88 | ТП 6 (6.3) кВ ВЛ 0,4кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 250 |  | опер журнал 2025-01-22 АКТ № 3 | 3.4.14 | 4.11 | 1
32 | ПО ЮЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф 45-410 | 6 (6.3) | 01,05 2025.01.23 | 04,31 2025.01.23 | В | 3.43 | ТП 0.38 кВ ТП-24,92,235,66,220(Все ЛЭП ТП) |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 730 |  | опер журнал 2025-01-22 АКТ № 4 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
42 | ПО ЮЭС | КВЛ | ф.11-28 | 6 (6.3) | 18,38 2025.02.06 | 19,24 2025.02.06 | В | 0.77 | ТП 6 (6.3) кВ ТП113; ТП-91; ТП-76; ТП-201;(Все ЛЭП ТП) |  |  | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 850 |  | опер.журнал. 06.02.25г Акт№ 5 | 3.4.14 | 4.13 | 1
43 | ПО ЮЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ ТП113- ТП75 | 6 (6.3) | 19,16 2025.02.06 | 20,07 2025.02.06 | В | 0.85 | ТП 6 (6.3) кВ ТП--273(Все ЛЭП ТП) |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 150 |  | опер.журнал. 2025-02-22 Акт№6 | 3.4.14 | 4.13 | 1
56 | ПО ЮЭС | КЛ | Ф.6КВ 11-31 | 6 (6.3) | 20,31 2025.02.22 | 21,15 2025.02.22 | В | 0.73 | ТП 6 (6.3) кВ тп №№ рп5,125,238,215,85.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 300 |  | опер.журнал. 2025-02-22 Акт№7 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
60 | ПО ЮЭС | КВЛ | Ф.6КВ 11-31 Ф 6кВ 11-26 | 6 (6.3) | 10,00 2025.02.27 | 12,00 2025.02.27 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ тп №№ рп5,125,238,215,85.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1
61 | ПО ЮЭС | КВЛ | ф 11-26 | 6 (6.3) | 13,37 2025.03.01 | 16,25 2025.03.01 | В | 2.8 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 125,238,241,214,215,216(Все ЛЭП ТП) |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 3 | 70 | 0 | 300 |  | опер. журнал от 01.03.2025 Акт№8 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
66 | ПО ЮЭС | КЛ | Ф.11-26 | 6 (6.3) | 09,15 2025.03.09 | 18,15 2025.03.09 | П | 9 | ТП 6 (6.3) кВ ТП№№ РП5,85,126,239,240,216,125,241.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 300 |  | опер.журнал. 2025-03-09 |  |  | 1
67 | ПО ЮЭС | КЛ | Ф.11-31 | 6 (6.3) | 09,15 2025.03.09 | 18,15 2025.03.09 | П | 9 | ТП 6 (6.3) кВ ТП№№ РП5,85,126,239,240,216,125,241.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 300 |  | опер.журнал. 2025-03-09 |  |  | 1
68 | ПО ЮЭС | КЛ | Ф.11-26 | 6 (6.3) | 16,30 2025.03.09 | 13,30 2025.03.11 | В | 45 | ТП 6 (6.3) кВ ТП№№ РП5,85,126,239,240,216,125,241.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 3 | 70 | 0 | 300 |  | опер.журнал. 2025-03-09 Акт№9 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1
81 | ПО ЮЭС | КВЛ | ф. 5-66 | 6 (6.3) | 23,45 2025.03.17 | 16,28 2025.03.19 | В | 40.72 | ТП 6 (6.3) кВ рп 83(Все ЛЭП ТП) |  |  | 252 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 320 | ООО "Башкирэнерго" | опер. журнал от 17.03.25 Акт№9 | 3.4.14 | 4.12 | 1
119 | ПО ЮЭС | КЛ | ф.6кВ 83-15. | 6 (6.3) | 00,45 2025.04.08 | 00,45 2025.04.08 | В | 0 | ТП 6 (6.3) кВ ТП№№282,288,287,304(Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 |  | опер.журнал. 2025-04-08 Акт №11 | 3.4.14 | 4.21 | 1
134 | ПО ЮЭС | КЛ | ТП-10 Т ф.№1 | 0.38 | 15,07 2025.04.16 | 19,07 2025.04.16 | В | 4 | ВЛ 0.38 кВ КТП-10Т |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 200 |  | опер. журнал от 16.04.2025 Акт №12 | 3.4.14 | 4.12 | 1
138 | ПО ЮЭС | КВЛ | ф 5-05 | 6 (6.3) | 22,41 2025.04.18 | 22,41 2025.04.18 | В | 0 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 198,36,191,104,4,111,31,26(Все ЛЭП ТП) |  |  | 461 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 460 | 1 | 0 | 540 |  | опер. журнал от 18.04.2025 Акт №14 | 3.4.14 | 4.21 | 1
158 | ПО ЮЭС | ВЛ | ф.83-19 | 6 (6.3) | 18,20 2025.04.30 | 18,20 2025.04.30 | В | 0 | ТП 6 (6.3) кВ ТП№№250,60,159,245,184,61,187,180,178,204,63,100,128.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 400 |  | опер.журнал. 2025-04-30 Акт № 15 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
163 | ПО ЮЭС | ВЛ | ф6кв 83-19 | 6 (6.3) | 06,35 2025.05.04 | 07,00 2025.05.04 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП№№250,60,159,245,180,178,204,63,100,128,(Все ЛЭП ТП) |  |  | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 400 | ООО "Башкирэнерго" | опер.журнал. 2025-05-04 Акт№15 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
164 | ПО ЮЭС | ВЛ | ф83-19 | 6 (6.3) | 10,55 2025.05.04 | 11,22 2025.05.04 | В | 0.45 | ТП 6 (6.3) кВ ТП№№250,60,184,61,187,159,245,180,178,204,(Все ЛЭП ТП) |  |  | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 400 | ООО "Башкирэнерго" | опер.журнал 2025-05-04 Акт№16 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
165 | ПО ЮЭС | ВЛ | ф83-19 | 6 (6.3) | 11,45 2025.05.04 | 12,01 2025.05.04 | В | 0.27 | ТП 6 (6.3) кВ ТП№№250,60,184,61,187,159,245,180,178,204,63,100,128.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 400 | ООО "Башкирэнерго" | опер.журнал. 2025-05-04 Акт№17 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
166 | ПО ЮЭС | ВЛ | ф83-19 | 6 (6.3) | 12,25 2025.05.04 | 16,00 2025.05.04 | В | 3.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП№№250,60,184,61,187,159,245,180,178,63,100,128.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 400 | ООО "Башкирэнерго" | опер.журнал. 2025-05-04 Акт№ 18 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
170 | ПО ЮЭС | ВЛ | ф.49-28. | 6 (6.3) | 10,28 2025.05.08 | 10,28 2025.05.08 | В | 0 | ТП 6 (6.3) кВ ТП№№18,171,134,156,117,264,170251,143.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 400 | ООО "Башкирэнерго" | опер.журнал 2025-05-08 Акт№ 19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
171 | ПО ЮЭС | ВЛ | Ф.49-24 | 6 (6.3) | 17,29 2025.05.08 | 17,34 2025.05.08 | В | 0.08 | ТП 6 (6.3) кВ ТП№№211,163,162,161,267.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 150 | ООО "Башкирэнерго" | опер.журнал. 2025-05-08 Акт№ 20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
186 | ПО ЮЭС | КВЛ | ф11-28 | 6 (6.3) | 17,07 2025.05.20 | 17,38 2025.05.20 | В | 0.52 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 113,151,273,75,91,76,201(Все ЛЭП ТП) |  |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 850 |  | опер.журнал от 20.05.2025 Акт №21 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
187 | ПО ЮЭС | КВЛ | ВЛ-6кВ ТП 113-ТП 91 | 6 (6.3) | 17,07 2025.05.20 | 19,00 2025.05.20 | В | 1.88 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 91,76,201(Все ЛЭП ТП) |  |  | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 620 |  | опер.журнал от 20.05.2025 Акт№ 22 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
191 | ПО ЮЭС | КВЛ | ф 11-28 | 6 (6.3) | 22,25 2025.05.21 | 23,03 2025.05.21 | В | 0.63 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 113;ТП75;ТП154; ТП 273; ТП 91; ТП76; ТП201(Все ЛЭП ТП) |  |  | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 850 |  | опер.журнал от 21.05.2025 Акт № 23 | 3.4.9.3 |  | 0
192 | ПО ЮЭС | ВЛ | ТП238- ТП 215 | 6 (6.3) | 22,25 2025.05.21 | 01,38 2025.05.22 | В | 3.22 | ТП 6 (6.3) кВ КТП-215(Все ЛЭП ТП) |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 65 |  | опер.журнал от 21.05.2025 Акт№ 25 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
193 | ПО ЮЭС | ВЛ | ВЛ 6кВ ТП113- ТП91,76, 201 | 6 (6.3) | 23,03 2025.05.21 | 00,15 2025.05.22 | В | 1.2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП76; ТП91;ТП201(Все ЛЭП ТП) |  |  | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 620 |  | опер.журнал от 21.05.2025 Акт№24 | 3.4.9.3 |  | 0
194 | ПО ЮЭС | КВЛ | ф 5-33 | 6 (6.3) | 12,14 2025.05.23 | 13,21 2025.05.23 | В | 1.12 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 72,53,52,118,81,56,130,233,25(Все ЛЭП ТП) |  |  | 256 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 5 | 250 | 1 | 840 | ООО "Башкирэнерго" | опер. журнал от 23.05.2025 Акт№ 26 | 3.4.12.3 | 4.11 | 1
195 | ПО ЮЭС | ВЛ | Ф-2 Ишля | 10 (10.5) | 14,15 2025.05.24 | 16,40 2025.05.24 | В | 2.42 | ВЛ 6кВ Ф-2 Ишля |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 240 |  | опер. журнал от 24.05.2025 Акт№ 27 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
198 | ПО ЮЭС | КВЛ | КВЛ 10 Кв ФИДЕР№2 " Горки" | 10 (10.5) | 12,40 2025.05.27 | 18,27 2025.05.27 | В | 5.78 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 10А,11А,8А(Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 |  | опер. журнал от 27.05.2025 Акт № 28 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0

## 1 квартал 2024г. ЮЭС
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за 1 квартал 2024 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 6кВ 5-13. | 00,11 2024.01.01 | 00,11 2024.01.01 | 400
| 2 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 45-408 РП1 ячейка ввода "универмаг" | 16,15 2024.01.15 | 17,32 2024.01.15 | 600
| 3 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | п.Ишля | п.Ишля .тп 4 | 17,00 2024.01.16 | 15,30 2024.01.17 | 50
| 4 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Авзян | ф 11-24 | 13,18 2024.01.30 | 16,15 2024.01.30 | 20
| 5 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 5-13 | 09,00 2024.02.02 | 13,00 2024.02.02 | 50
| 6 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф. 5-33 | 12,44 2024.02.02 | 19,22 2024.02.02 | 200
| 7 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 83-19 | 13,19 2024.02.10 | 13,19 2024.02.10 | 300
| 8 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Авзян | вл 10 кв ф. 11-24 | 12,14 2024.02.19 | 14,55 2024.02.19 | 120
| 9 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 11-26 | 13,10 2024.03.01 | 19,10 2024.03.01 | 300
| 10 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 11-31. | 14,22 2024.03.01 | 14,22 2024.03.01 | 150
| 11 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Тирлян | ф 71-36 | 15,00 2024.03.15 | 22,10 2024.03.15 | 780
| 12 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Тирлян | ф.6кВ71-13 | 19,30 2024.03.27 | 21,50 2024.03.27 | 50
| 13 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Авзян | ф.10кв 11-24 | 21,50 2024.03.31 | 21,53 2024.03.31 | 100
[7 empty] | Итого | 3120

## 2 квартал 2024г. ЮЭС
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за 2 квартал 2024 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 1-06 | 12,28 2024.04.18 | 15,50 2024.04.18 | 120
| 2 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Авзян | ф 11-24 | 12,28 2024.04.18 | 12,28 2024.04.18 | 0
| 3 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ТП-3 ф1 | 19,05 2024.04.22 | 20,40 2024.04.22 | 150
| 4 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | Ф 49-24 | 21,50 2024.04.29 | 21,50 2024.04.29 | 1776.5
| 5 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кВ 49-22 | 12,30 2024.05.01 | 12,30 2024.05.01 | 100
| 6 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 5-33 | 12,35 2024.05.01 | 12,45 2024.05.01 | 150
| 7 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 5-64 | 12,50 2024.05.01 | 14,50 2024.05.01 | 50
| 8 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 5-11. | 14,44 2024.05.01 | 14,44 2024.05.01 | 150
| 9 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 83-19 | 14,46 2024.05.01 | 14,46 2024.05.01 | 240
| 10 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 49-28. | 14,54 2024.05.01 | 15,30 2024.05.01 | 870
| 11 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 49-28 | 00,37 2024.05.09 | 00,59 2024.05.09 | 870
| 12 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Тирлян | ф 71-18 | 13,42 2024.05.12 | 17,54 2024.05.12 | 620
| 13 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 45-207 | 10,04 2024.06.01 | 10,41 2024.06.01 | 450
| 14 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 49-14 | 18,17 2024.06.02 | 19,14 2024.06.02 | 740
| 15 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 5-62 | 12,43 2024.06.05 | 12,58 2024.06.05 | 50
| 16 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 5-05 | 12,49 2024.06.05 | 14,32 2024.06.05 | 780
| 17 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф Забельский | 12,49 2024.06.05 | 18,55 2024.06.05 | 480
| 18 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 11-26 | 16,26 2024.06.06 | 09,04 2024.06.28 | 0
| 19 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Тирлян | ф.6кВ71-13 | 18,20 2024.06.08 | 20,00 2024.06.08 | 215
| 20 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф. 6 кВ 83-19 | 13,28 2024.06.11 | 18,26 2024.06.11 | 340
| 21 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Тирлян | ф 71-36 | 20,45 2024.06.15 | 22,08 2024.06.15 | 850
| 22 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф. 49-24 | 15,35 2024.06.16 | 15,35 2024.06.16 | 150
| 23 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Тирлян | ф.71-36 | 10,50 2024.06.17 | 19,37 2024.06.17 | 840
| 24 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | Ф 5-09 | 14,31 2024.06.19 | 14,31 2024.06.19 | 360
| 25 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 1-12 | 14,56 2024.06.19 | 07,00 2024.06.20 | 120
| 26 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 11-31 | 14,57 2024.06.19 | 19,25 2024.06.19 | 0
| 27 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 49-23 | 17,38 2024.06.19 | 17,38 2024.06.19 | 985
| 28 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 49-17 | 19,59 2024.06.19 | 10,25 2024.06.20 | 560
| 29 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 49-17. | 19,05 2024.06.28 | 10,30 2024.06.29 | 560
| 30 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 5-13. | 23,35 2024.06.28 | 23,35 2024.06.28 | 450
| 31 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | Ф 49-24 | 15,16 2024.06.30 | 17,20 2024.06.30 | 125
[7 empty] | Итого | 13151.5

## 3 квартал 2024г. ЮЭС
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за 3 квартал 2024 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Авзян | ф.10кв 11-24 | 18,35 2024.07.05 | 18,35 2024.07.05 | 100
| 2 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 5-40 | 05,28 2024.07.06 | 05,28 2024.07.06 | 750
| 3 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 5-40 | 05,30 2024.07.06 | 10,12 2024.07.06 | 350
| 4 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ТП 6 | 05,30 2024.07.06 | 16,43 2024.07.06 | 180
| 5 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 83-08 | 18,37 2024.07.08 | 18,37 2024.07.08 | 120
| 6 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф49-17 | 18,51 2024.07.08 | 16,30 2024.07.09 | 150
| 7 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 5-40 | 18,55 2024.07.08 | 18,55 2024.07.08 | 750
| 8 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 11-26 | 19,29 2024.07.08 | 22,43 2024.07.08 | 350
| 9 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 5-11 | 11,48 2024.07.12 | 11,48 2024.07.12 | 280
| 10 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 5-13 | 17,54 2024.07.12 | 17,54 2024.07.12 | 440
| 11 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 5-05 | 19,30 2024.07.13 | 19,30 2024.07.13 | 420
| 12 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 11-28 | 23,00 2024.07.13 | 16,12 2024.07.14 | 150
| 13 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 11-31 | 23,15 2024.07.13 | 23,15 2024.07.13 | 450
| 14 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Тирлян | ф.6кв 71-36. | 12,35 2024.07.18 | 18,50 2024.07.18 | 600
| 15 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Тирлян | ф 71-36 | 16,00 2024.07.21 | 17,14 2024.07.21 | 600
| 16 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Ишля | ф.10кв№2 гпп улу-елга | 15,50 2024.07.22 | 16,10 2024.07.22 | 150
| 17 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф10кв 1-06 | 05,00 2024.08.01 | 14,35 2024.08.01 | 20
| 18 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | Ф 49-24 | 16,15 2024.08.06 | 17,03 2024.08.06 | 160
| 19 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 45-405 | 22,40 2024.08.06 | 11,21 2024.08.07 | 200
| 20 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Авзян | ф 11-24 | 07,02 2024.08.07 | 18,54 2024.08.07 | 25
| 21 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Авзян | ф.10кв 11-24 | 06,50 2024.08.13 | 16,00 2024.08.13 | 150
| 22 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ВЛ 6 кВ ф 45-102 | 18,10 2024.08.23 | 18,31 2024.08.23 | 980
| 23 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | Ф 49-24 | 13,32 2024.09.27 | 13,32 2024.09.27 | 230
| 24 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Зуяково | вл-10квф2п3 перегон ровтау-зуяково | 17,57 2024.09.28 | 19,32 2024.09.29 | 200
[7 empty] | Итого | 7805

## 4 квартал 2024г. ЮЭС
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за 4 квартал 2024 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 5-11 | 06,42 2024.10.23 | 16,44 2024.10.23 | 350
| 2 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 11-31. | 05,02 2024.10.26 | 12,05 2024.10.26 | 400
| 3 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф6кв 11-28 | 23,05 2024.11.02 | 00,10 2024.11.03 | 400
| 4 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кВ 5-11 | 01,38 2024.11.03 | 01,38 2024.11.03 | 300
| 5 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Ишля | ГПП Улуелга Ф.№2 | 01,40 2024.11.03 | 08,40 2024.11.03 | 100
| 6 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Ишля | ф-2 ГПП Улу-елга | 00,11 2024.11.21 | 16,58 2024.11.21 | 100
| 7 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 11-26 | 14,47 2024.11.28 | 15,26 2024.11.28 | 450
[7 empty] | Итого | 2100

## 1 квартал 2025г. ЮЭС
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за 1 квартал 2025 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.49-17 | 16,48 2025.01.04 | 16,48 2025.01.04 | 200
| 2 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.5-13 | 17,57 2025.01.19 | 17,58 2025.01.19 | 750
| 3 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ТП-66 | 20,37 2025.01.22 | 11,30 2025.01.23 | 250
| 4 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ВЛ-6 кВ Ф 45-410 | 01,05 2025.01.23 | 04,31 2025.01.23 | 730
| 5 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.11-28 | 18,38 2025.02.06 | 19,24 2025.02.06 | 850
| 6 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ВЛ 6кВ ТП113- ТП75 | 19,16 2025.02.06 | 20,07 2025.02.06 | 150
| 7 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | Ф.6КВ 11-31 | 20,31 2025.02.22 | 21,15 2025.02.22 | 300
| 8 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | Ф.6КВ 11-31 Ф 6кВ 11-26 | 10,00 2025.02.27 | 12,00 2025.02.27 | 450
| 9 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 11-26 | 13,37 2025.03.01 | 16,25 2025.03.01 | 300
| 10 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | Ф.11-26 | 09,15 2025.03.09 | 18,15 2025.03.09 | 300
| 11 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | Ф.11-31 | 09,15 2025.03.09 | 18,15 2025.03.09 | 300
| 12 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | Ф.11-26 | 16,30 2025.03.09 | 13,30 2025.03.11 | 300
| 13 | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф. 5-66 | 23,45 2025.03.17 | 16,28 2025.03.19 | 320
[7 empty] | Итого | 5200

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь